大连金普新区2020年手提式干粉灭火器产品

质量监督抽查实施细则

1. 主题内容及适用范围

本细则规定了手提式干粉灭火器产品的检验依据、抽样方法、检验项目、试验方法、判定原则和复查规定。

本细则适用于流通领域销售、生产企业生产的各种手提式干粉灭火器的监督抽查检验。执行检验计划单号（或通知书、批文）：大金普市场监管发【2020】19号。

2. 本细则与标准的不同之处

手提式干粉灭火器标准规定共14个检验项目，细则采用其中的4项。本细则规定的技术内容等同采用相关检验标准，与标准要求无差异。

3. 检验依据

下列引用的文件，其最新版本或修改单均适用于本细则。

GB4351.1-2005     手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求

GA 95-2015         灭火器维修

GB4066-2017       干粉灭火剂

4. 抽样方法（包含备样数量和存放地点）

4.1生产领域抽样

在生产或维修企业进行随机抽样，抽取近期生产的或库存的合格产品。抽样基数不少于8具，抽取样品数量4具，其中2具为备用样品，可以封存在有条件的企业。

4.2流通领域抽样

在流通领域进行随机抽样，抽取正在销售的合格产品，批量满足抽样数量即可，抽取样品数量4具，其中两具为备用样品，可以封存在有条件的商户。

5. 样品处置

样品保管条件无严格规定，可根据其使用温度范围任一条件放置（但不能倒置）。

- 检验项目、试验方法和相关仪器设备：

表1  手提式干粉灭火器产品检验项目、试验方法和相关仪器设备

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 使用相关仪器设备 | 备注 （不合格分类） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器总重量（kg） | GB4351.1-2005 6.1.1 | DW-198电子秤 | C |
| 2 | 灭火剂充装量（kg） | GB4351.1-2005 6.1.2 |  | B：（灭火剂量小于公称量的90%； C：灭火剂量超过标准的规定，但不是B类不合格。 |
| 3 | 喷射剩余率（%） | GB4351.1-2005 7.1.3.4 |  | A：喷射剩余率大于30%； B：喷射剩余率超过标准规定，但不是A类不合格。 |
| 4 | 灭火器充装口内径（mm） | GB4351.1-2005 6.10.3 | DJ-173数显卡尺（0.01mm） | C |
| 5 | 水压试验 | GB4351.1-2005 7.8.1 | DJ-200精密压力表 | A |
| 6 | 爆破试验 | GB4351.1-2005 7.8.2 |  | A |
| 7 | 操作力试验 | GB4351.1-2005 7.10.1 | DJ-175指针式推拉力计（0.5N/格） | A：保险解脱力大于200N； C:标准解脱力不符合标准规定，但不是A类不合格。 |
| 8 | 筒体壁厚 | GB4351.1-2005（6.10.1.8） | DJ-173数显卡尺（0.01mm） | A |
| 9 | 灭火剂成分含量（%） | GB4066.1-2004 GB4066.2-2004 | GJZ-139电子天平（0.0001g） | A |

表2  手提式干粉灭火器(维修)产品检验项目、试验方法和相关仪器设备

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 使用相关仪器设备 | 备注 （不合格分类） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器总重量（kg） | GA 95-2015 8.1.2 | DW-198电子秤 | C |
| 2 | 灭火剂充装量（kg） | GA 95-2015 8.6 |  | B：（灭火剂量小于公称量的90%； C：灭火剂量超过标准的规定，但不是B类不合格。 |
| 3 | 水压试验 | GA 95-2015 8.8 | DJ-200精密压力表 | A |
| 4 | 爆破试验 | GB4351.1-2005 7.8.2 |  | A |
| 5 | 操作机构检查 | GA 95-2015 8.5 | DJ-175指针式推拉力计（0.5N/格） | A：保险解脱力大于200N； C:标准解脱力不符合标准规定，但不是A类不合格。 |
| 6 | 灭火剂成分含量（%） | GB4066-2017 | GJZ-139电子天平（0.0001g） | A |

7.  判定原则

表3  手提式干粉灭火器产品判定原则统计

| 缺陷 | A类 | B类 | C类 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ac | 0 | 1 | 2 |
| Re | 1 | 2 | 3 |

当各检查项目中的各类不合格数小于或等于各合格判定数Ac时，判定该批产品为合格；当各项检查项目中的某类不合格数大于或等于各不合格判定数Re时，则判定该批产品为不合格。

8. 异议处理复检

检验机构配合任务组织实施部门处理异议工作。

其中因为手提式干粉灭火器(维修)产品为灭火器维修厂返修后再用的产品，各体差异较大,除灭火剂成份含量项外,其余项目没有一致性的关系,因此产生异议(除灭火剂成份含量项外)应以原检验结果作为判定依据。