大连金普新区2020年低压成套开关设备产品

质量监督抽查实施细则

1. 主题内容及适用范围

本细则规定了低压成套开关设备产品(包括低压成套开关柜、配电板、低压无功功率补偿柜)的检验依据、抽样方法、检验项目、试验方法、判定原则和复查规定。

本细则适用于低压成套开关设备产品的监督抽查检验，执行检验计划单号（或通知书、批文）：大金普市场监管发【2020】19号。

2. 本细则与标准的不同之处

低压成套开关设备标准规定共16个检验项目，细则采用其中的6项。低压无功功率补偿柜标准规定共17个检验项目，细则采用其中的6项。本细则规定的技术内容等同采用相关检验标准，与标准要求无差异。

3. 检验依据

下列引用的文件，其最新版本或修改单均适用于本细则。

GB/T 7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》

GB/T 7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备》

GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备  第3部分：由一般人员操作配电板(DBO)》

GB/T 15576-2008 《低压成套无功功率补偿装置》

4. 抽样方法（包含备样数量和存放地点）

4.1抽样方法

应在企业的成品库内或生产线终端成品区随机抽取经企业检验合格的产品，同时取得相应产品的合格证、企业营业执照复印件、CCC认证证书复印件、CCC认证型式试验报告复印件（主要为试验报告首页、试验项目及结论部分）。

4.2抽样数量

低压成套开关柜：1台

配电板：1台

低压无功功率补偿柜：1台

抽样基数满足抽样数量即可。

4.3 备样数量

无

5. 样品处置

抽取的样品应按运输条件进行包装，在包装开口处贴上封样单，封样单应具有防撕、防拆功能。样品以及企业提供的相关文档材料由抽样人员统一携带或寄送至检测机构。

- 检验项目、试验方法和相关仪器设备：

表1  低压成套开关柜产品检验项目、试验方法和相关仪器设备

| 序号 | 检 验 项 目 | 试 验 方 法 | 使用的相关仪器设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布线、操作性能和功能 | GB/T 7251.1-2013第11.10条 | 手动、目测 |  |
| 2 | 介电性能（工频耐受电压试验） | GB/T 7251.1-2013第10.9.2条 | 交直流耐压绝缘测试仪 |  |
| 3 | 电击防护和保护电路完整性 | GB/T 7251.1-2013第10.5条 | 接地导通电阻测试仪 |  |
| 4 | 电气间隙与爬电距离 | GB/T 7251.1-2013第10.4条 | 游标卡尺 |  |
| 5 | 防护等级 | GB/T 7251.12-2013第10.3条 | 防护等级测试系统 |  |
|  |  |  | 测力计 |  |
| 6 | 机械操作 | GB/T 7251.12-2013第10.13条 | 手动、目测 |  |

表2  配电板产品检验项目、试验方法和相关仪器设备

| 序号 | 检 验 项 目 | 试 验 方 法 | 使用的相关仪器设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布线、操作性能和功能 | GB/T 7251.1-2013第11.10条 | 手动、目测 |  |
| 2 | 介电性能（工频耐受电压试验） | GB/T 7251.1-2013第10.9.2条 | 交直流耐压绝缘测试仪 |  |
| 3 | 电击防护和保护电路完整性 | GB/T 7251.1-2013第10.5条 | 接地导通电阻测试仪 |  |
| 4 | 电气间隙与爬电距离 | GB/T 7251.1-2013第10.4条 | 游标卡尺 |  |
| 5 | 防护等级 | GB/T 7251.1-2013第10.3条 | 防护等级测试系统 |  |
|  |  |  | 测力计 |  |
| 6 | 机械操作 | GB/T 7251.3-2017第10.13条 | 手动、目测 |  |

表3  低压无功功率补偿柜产品检验项目、试验方法和相关仪器设备

| 序号 | 检 验 项 目 | 试 验 方 法 | 使用的相关仪器设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般检查 | GB/T15576-2008第7.1条 | 游标卡尺 |  |
| 2 | 介电性能 | GB/T15576-2008第7.5条 | 交直流耐压绝缘测试仪 |  |
| 3 | 保护电路有效性 | GB/T15576-2008第7.6条 | 接地导通电阻测试仪 |  |
| 4 | 防护等级 | GB/T15576-2008第7.7条 | 防护等级测试系统 |  |
|  |  |  | 测力计 |  |
| 5 | 通电操作试验 | GB/T15576-2008第7.2条 | 数字钳形表 |  |
| 6 | 机械操作 | GB/T15576-2008第7.4条 | 手动、目测 |  |

7.  判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定被抽查产品合格。检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品不合格。

8. 异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到申请复检者认可的，维持原检验结论，不进行复检。

8.2 除8.1以外，如企业对检验结果提出异议的理由足够充分，可以对不合格检验项目进行复检。复检在原样品上进行，当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。