大连金普新区2020年消防控制柜产品

质量监督抽查实施细则

1. 主题内容及适用范围

本细则规定了消防控制柜的检验依据、抽样方法、检验项目、试验方法、判定原则和复查规定。

本细则适用于消防控制柜产品的监督抽查检验，执行检验计划单号（或通知书、批文）：大金普市场监管发【2020】19号。

2. 本细则与标准的不同之处

消防控制柜标准规定共17个检验项目，细则采用其中的7项。本细则规定的技术内容等同采用相关检验标准，与标准要求无差异。

3. 检验依据

下列引用的文件，其最新版本或修改单均适用于本细则。

GB16806-2006《消防联动控制系统》

GB/T17626.2-2018 IEC61000-4-2：2008《电磁兼容试验和测量技术 静电

放电抗扰度试验》

GB/T17626.3-2016 IEC61000-4-3：2010《电磁兼容试验和测量技术 射频电

磁场辐射抗扰度试验》

GB/T17626.4-2018 IEC61000-4-4：2012《电磁兼容试验和测量技术 电快

速瞬变脉冲群抗扰度试验》

GB/T17626.5-2019 IEC61000-4-5：2014《电磁兼容试验和测量技术 浪涌

（冲击）抗扰度试验》

GB/T17626.6-2017 IEC61000-4-6：2013《电磁兼容试验和测量技术 射频

场感应的传导骚扰抗扰度》

4. 抽样方法（包含备样数量和存放地点）

4.1抽样方法

应在企业的成品库内或生产线终端成品区随机抽取经企业检验合格的产品，同时取得相应产品的合格证、企业营业执照复印件、CCC认证证书复印件、CCC认证型式试验报告复印件（主要为试验报告首页、试验项目及结论部分）。

4.2抽样数量

消防控制柜：1台

抽样基数满足抽样数量即可。

4.3 备样数量

无

5. 样品处置

抽取的样品应按运输条件进行包装，在包装开口处贴上封样单，封样单应具有防撕、防拆功能。样品以及企业提供的相关文档材料由抽样人员统一携带或寄送至检测机构。

- 检验项目、试验方法和相关仪器设备：

消防控制柜产品检验项目、试验方法和相关仪器设备

| 序号 | 检 验 项 目 | 试 验 方 法 | 使用的相关仪器设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘电阻试验 | GB 16806-2006第5.13条 | 交直流耐压绝缘测试仪 |  |
| 2 | 电气强度试验 | GB 16806-2006第5.15条 | 交直流耐压绝缘测试仪 |  |
| 3 | 射频电磁场辐射抗扰度 | GB 16806-2006第5.16条 | 信号发生器 |  |
|  |  |  | 功率探头 |  |
|  |  |  | 功率计 |  |
|  |  |  | 功率放大器 |  |
|  |  |  | 高增益对数周期天线 |  |
|  |  |  | 射频开关 |  |
| 4 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | GB 16806-2006第5.17条 | 连续波模拟器 |  |
|  |  |  | 衰减器 |  |
|  |  |  | 耦合/去耦网络 |  |
|  |  |  | 电磁钳 |  |
| 5 | 静电放电抗扰度 | GB 16806-2006第5.18条 | 静电放电模拟器 |  |
| 6 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | GB 16806-2006第5.19条 | 传导抗干扰信号模拟器 |  |
|  |  |  | 三相耦合/去耦网络 |  |
|  |  |  | 容性耦合钳 |  |
| 7 | 浪涌（冲击）抗扰度 | GB 16806-2006第5.20条 | 传导抗干扰信号模拟器 |  |
|  |  |  | 三相耦合/去耦网络 |  |
|  |  |  | 通信浪涌干扰信号发生器 |  |
|  |  |  | 耦合/去耦网络 |  |

7.  判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定被抽查产品合格。检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品不合格。

8. 异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到申请复检者认可的，维持原检验结论，不进行复检。

8.2 除8.1以外，如企业对检验结果提出异议的理由足够充分，可以对不合格检验项目进行复检。复检在原样品上进行，当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。